## Slide 1
Составные железобетонные сваи
для электросетевого строительства
длиной до 24 м
VI Международная конференция
«Высоковольтные воздушные и кабельные линии электропередачи: актуальные вопросы и новые тенденции»
28-30 января 2025 г.
Санкт-Петербург
Качановская Любовь Игоревна, к.т.н, заведующая НИЛКЭС ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» l.i.kachanovskaya@nilkes.ru

## Slide 2
Область применения свайных фундаментов с глубиной погружения более 12 м
Северные регионы России
Специальные переходы ВЛ через водные преграды
Значительные ветровые и гололедные нагрузки
Слабые, вечномерзлые, обводненные, заболоченные, пучинистые грунты
Высота опор более 100 м – большие нагрузки;
Подверженность оснований размыву паводковыми и ливневыми водами

## Slide 3: Падение опор из-за морозного пучения свай
ВЫВОД: Необходимо заглубление свай строго до проектной отметки
Недостаточная длина свай
Нагрузки на сваю от морозного пучения
Падение решётчатой опоры

## Slide 4
Использование металлических свайных фундаментов в пучинистых грунтах
Сваи из металлических труб ⌀219, ⌀325 и ⌀426 мм
Винтовые сваи
Высокая теплопроводность
Высокая стоимость
Случаи обрезания верха свай,
(при невозможности достижения проектной отметки)
– верный путь к пучению фундаментов

## Slide 5
Металлические
+ Глубина забивки может превышать 20 м
– Высокая теплопроводность
– Высокая стоимость
Железобетонные
+ НИЗКАЯ стоимость
+ НИЗКАЯ теплопроводность
– Ограниченная область применения (12 м сваи в слабых грунтах)
Виды свайных фундаментов
ВЫВОД: Необходимы железобетонные сваи с возможностью заглубления до 24 м

## Slide 6
Существующие типовые решения для общестроительных стыкованных железобетонных свай
Длина от 13 до 24 м
Низкая теплопроводность
Низкая стоимость
– Не подходят для применения в энергетическом строительстве, так как не рассчитаны на большие изгибающие моменты

## Slide 7
Успешный опыт применения стыкованных железобетонных свай при реконструкции перехода ВЛ 220 кВ через р. Волга в Балаково
Использование составных железобетонных свай и облегченных ростверков позволило существенно сократить затраты на строительные работы

## Slide 8
Конструктивные решения для составных свай для энергетического строительства
Надежный узел соединения свай
Сварная конструкция узла для соединения секций свай – не уступает несущей способности сваи
Арматура класса А500 взамен А400
ПАТЕНТ
Возможность выбора из 4-х вариантов несущей способности свай
Армирование стержнями Ø18, 20, 22, 25 мм
Возможноcть изготовления свай повышенной долговечности с повышенными марками по морозостойкости F и водонепроницаемости W

## Slide 9
ПРОЕКТ «Электрические составные сваи железобетонные для строительства воздушных линий электропередачи»
Конструкторская документация для свай от 13 до 24 м с шагом 1 м – для изготовления свай
Материалы для проектирования – для включения в проект ВЛ
Программа испытаний – для аттестации
Рекомендации по погружению свай испытаний – для подбора оборудования и сохранения голов свай при забивке

## Slide 10
Материалы для проектирования
Материалы для проектирования будут в открытом доступе
В материалах представлены графики, по которым можно проверить несущую способность сваи по выбранному типу армирования
Разработаны по принципу альбома типовых решений и включают в себя всю необходимую информацию
(расчеты несущей способности, расчет соединительного узла, расчет сварных швов...)
для предоставления проекта в экспертизу
График кривых взаимодействия сил
Область несущей способности сваи
Т*м
Т

## Slide 11
Испытания опытный образцов свай 4-х типов армирования
Проверка:
прочности
деформа-тивности
трещино-стойкости

## Slide 12
Применение составных железобетонных свай:
НАДЕЖНО
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО
Специальный узел соединения;
Усиленный оголовок;
Использование материалов повышенной прочности – долговечность без средств вторичной защиты
Уменьшение нагрузок на сваю от пучения за счет меньшей теплопроводности
Не требуется обетонирования стыков
Первичные затраты на железобетонные сваи в 2 раза ниже затрат на металлические сваи
Сокращение затрат в эксплуатации за счет отсутствия проблем с пучением (большей длины и меньшей теплопроводности свай)

## Slide 13
Научно-исследовательская лаборатория конструкций электросетевого строительства (НИЛКЭС) Санкт-Петербург
8 (812) 309-39-61
www.нилкэс.рф
Качановская Любовь Игоревна,
к.т.н., заведующая НИЛКЭС ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»
Больше информации о разработках, мероприятиях и публикациях на нашем сайте www.НИЛКЭС.РФ
Сайт www.нилкэс.рф
Канал на Дзен